## GPD
Programa de Operación en Contingencia. Gerencia de Producción y Depuración
Punto | Plantas | Fecha Hora | Propuesta Transporte | Descripción | Control y Seguimiento de la actividad
1 | San Enrique |  |  | Funcionamiento de acuerdo a turbiedades conforme a Tablas de Dosificación, Control Horario de caudal Canal El Bollo. Cuando la turbiedad supere los 3.000 UNT se solicitará la presencia de ACAL .
2 | Arrayán |  |  | se debe cerrar aducción de 400 mm. Sólo trabajará aducción de 250 mm Q= 80 l/s, se utilizará un solo predecantador y decantador. Antes de realizar los movimientos anteriores, se debe solicitar a Redes el ajuste del Cristo. Para evitar posteriores reclamos por turbiedad en la red. Para esta gestión todos los estanques deben estar llenos, además se debe solicitar al operador cerrar completamente la válvula de salida manual del estanque de lavado.Se debera coordinar con el administrador de Casas A el llenado de estanques de AP.
3 | Dehesa |  |  | Operación Normal con presencia de lluvia en el sector se debe Coordinar con Alejandro Pizarro el cierre del Canal La Poza
4 | Predecantadores |  |  | Operando con tablas de dosificacion con 3.000 UNT se detendra y quedara operando con pozos
5 | Vitacura |  |  | Operación de PTAP de manera normal con tablas de ACAL
6 | Lo Gallo |  |  | Operación de PTAP de manera normal con tablas de ACAL
7 | Punta de Águila |  |  | Operando con tablas de dosificacion con 3.000 UNT se detendra y quedara operando con pozos y traspaso de La Dehesa
8 | Dominicos |  |  | La Regulación del tranque deberá estar a su máxima capacidad para enfrentar el frente meteorológico.
9 | Sendero |  |  | La producción de la planta estará sujeta a la petición de Transporte, en principio la idea es mantener el tranque lleno
10 | Montecasino |  |  | La producción de la planta estará sujeta a la petición de Transporte, en principio la idea es mantener el tranque lleno
11 | Q. de Ramón |  |  | Detencion de Planta | Validar horario de detencion
12 | Padre Hurtado |  |  | Operación de PTAP de manera normal con tablas de ACAL
13 | Vizcachas |  |  | Funcionamiento de acuerdo a turbiedades conforme a Jar Test y Tablas de Dosificación
14 | Vizcachitas |  |  | Funcionamiento de acuerdo a turbiedades conforme a Jar Test y Tablas de Dosificación
15 | Tagle |  |  | Funcionamiento de acuerdo a turbiedades conforme a Jar Test y Tablas de Dosificación
16 | Florida |  |  | Funcionamiento de acuerdo a turbiedades conforme a Jar Test y Tablas de Dosificación
17 | Toma Independiente |  |  | Funcionamiento normal. Ante turbiedades igual o superior a 10.000 UNT se solicitará la presencia de ACAL.
18 | Manzano |  |  | queda operando desde el acueducto Laguna Negra si la turbiedad es < a 20 unt . Desde San Nicolas.
19 | El Canelo |  |  | Detencion de Planta | Validar horario de detencion
20 | San Nicolás |  |  | Cortar agua de las lagunas y esteros y solo dejar el caya.
21 | Embalse El Yeso |  |  | Estara Atento a modificaciones en Descraga al rio o Caya
22 | Operación de Caya |  |  | De acuerdo apronostico Meteorologico se pondra en marcha en Caya con un caudal de 3,5 m3/s.
23 | Área de Calidad |  |  | Acal deberá enviar calendario de turno para emergencia
24 | GPD |  |  | CCO-P Coordinará el evento y solicitará la presencia de jefaturas en terreno de ser necesario
25 | Todas las PTAP |  |  | Revisión y lavado de los SKID y generador en cada planta operativa , Responsable de la coordinación CCO-P.
26 | Todas las PTAP |  |  | Control del aforo de las dosis de oxidante, coagulante y polímero en cada planta operativa, y ajuste de acuerdo a tabla de dosificación. Responsable de la coordinación CCOP.
27 | Todas las PTAP |  |  | Control de Stock de IQ y Petróleo. Responsable de la coordinación CCOP / Guillermo Quezada / felipe Martinotti
28 | Todas las PTAS |  |  | Monitorear los caudales de ingreso a cada PTAS con frecuencia horaria una vez iniciada la lluvia. En caso que el caudal supere al ingresado el día anterior aplicar el procedimiento de by-pass por lluvia.
|  |  | Fecha | Turno Operativo Operaciones 20:00 a 08:00